### Ślemień, dnia 22 grudnia 2022 r.

### Nr ref.: ZP.271.2.10.2022

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym**

**terminu składania ofert**

Zamawiający – Gmina Ślemień, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawcy o wyjaśnienie postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: ZP.271.2.10.2022, pn.: ***„Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu” – drugie postępowanie***, przedstawia następujące wyjaśnienia:

**PYTANIE 1:**

Proszę o podanie okresu gwarancji jaki należy przyjąć w ofercie cenowej. W dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych dla urządzeń klimatyzacyjnych znajduje się zapis „gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta”. Proszę o sprecyzowanie jaki okres gwarancyjny dla urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych należy przyjąć w wycenie oraz czy oferta ma również zawierać koszt wykonywania przeglądów serwisowych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych

**ODPOWIEDŹ 1:**

Okres gwarancji na urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne należy przyjąć minimum 5 lat. Oferta ma zawierać koszt wykonania przeglądów serwisowych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych.

**PYTANIE 2:**

Proszę o udostępnienie schematu podłączenia pomp ciepła-kotłowni. W udostępnionych plikach brakuje tego schematu.

**ODPOWIEDŹ 2:**

Projekt nie zawierał schematu kotłowni Należy opierać się na rysunkach rzutów oraz części opisowej projektu.

**PYTANIE 3:**

Proszę o podanie parametrów wymiennika ciepła - temperatury po stronie wtórnej i pierwotnej.

**ODPOWIEDŹ 3:**

Parametry wymiennika ciepła i temperatury pracy jako konfiguracja przepływu portu są podane w pkt. 8 w części opisowej projektu.

**PYTANIE 4:**

Proszę o udostępnienie rzutu dachu dla instalacji sanitarnych.

**ODPOWIEDŹ 4:**

Cześć instalacyjna nie zakładała rysunku rzutu dachu. Na rzutach instalacji są przedstawione lokalizacje pionów kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacja wyrzutni dachowych.

**PYTANIE 5:**

Proszę o udostępnienie zestawienia dla materiałów instalacji wentylacji mechanicznej. W dokumentacji brakuje wymiarów dla kratek nawiewnych/wywiewnych.

**ODPOWIEDŹ 5:**

Wymiary kratek nie zostały ścisłe podane, należy dobrać je do wielkości kanałów oraz ilości powietrza dostarczanego do pomieszczenia.

**PYTANIE 6:**

W przedmiarze branży drogowej działy 1.7.2 oraz 1.8 zatytułowane „inne roboty” nie posiadają pozycji. Bardzo proszę o podanie pozycji lub co należy zawrzeć w ww. działach.

**ODPOWIEDŹ 6:**

Przedmiar części drogowej zawiera błędną numerację. Poz. 1.7.2 oraz poz. 1.8 należy wykreślić.

**PYTANIE 7:**

Bardzo proszę o zwymiarowanie liter na elewacji (przedmiar budowlany, pozycja 8.19).

**ODPOWIEDŹ 7:**

Wymiary liter na elewacji wysokość 40cm.

**PYTANIE 8:**

W związku z powyższymi pytaniami bardzo proszę o przesunięcie składania ofert na 03.01.2023 r.

**ODPOWIEDŹ 8:**

Zamawiający przedłuża termin składnia ofert w zakresie wskazanym w niniejszej informacji.

Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz zmianą postanowień SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień **29 grudnia 2022 roku do godziny 9:00.** Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

1. rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„*Oferty należy składać w terminie do dnia* ***29.12.2022 r. do godz. 09:00*** *używając w tym celu* ***Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*** *dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP:* ***Urząd Gminy Ślemień*** */ 1gx3d23ag6.*”

1. rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„*Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia* ***27.01.2023 r.***”

1. rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„*Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***29.12.2022 r. o godz. 11.00****, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.*”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.

Zatwierdził

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak